中央空调统维保服务项目需求

一、服务要求 (一) 多联机系统 （1）系统冷媒状况检测（2次/年） （2）配管固定状况检查（2次/年） （3）电气绝缘检测（2次/年） （4）室外机冷凝器及外壳清洗（2次/年） （5）室内机接水盘和管路清洗及疏通（1次/年） （6）室内机过滤网清洗（2次/年） （7）室内机控制器功能检查（2次/年） （8）系统高低压力、运行电流、电压、频率检测（2次/年） （9）系统排管温度、吸管温度、室内机风量、进出风温度及温差检测（2次/年） （10）室外机固定状况检查（2次/年） （11）室内机异常噪音检查并润滑风机及运动部件（2次/年） 配管固定、室外机固定状况检查等。 (二) 水系统末端设备（风机盘管、新风机组） （1）每半年检查出风量、风速、温湿度，必要时调节阀门、检查电机及表冷器。 （2）回风过滤网清洗（每年2次）。 （3）检查末端运行状况（结露、噪音等）及送回风口牢固性（每年2次）。 （4）风管外观及保温检查（每年2次）。 (三) 水系统管网及附属设备维保 1. 冷冻水系统日常维保 （1）水质检查、管道冲洗排气、阀门及膨胀水箱检查、保温层检查（每年2次）。 （2）排放并更换冷冻水（每年1次）。 （3）使用环保型缓蚀阻垢剂进行管内防垢处理（每年1次），药剂需无毒、无腐蚀。 （4）冷水泵、冷却水泵、冷却塔风机运转检查，系统过滤器及末端过滤器清洗（每年2次）。 （5）运动部件加注润滑脂，补充或更换阀门、保温材料等低值耗材（单件<1000元由供方承担）。 2. 冷却水系统年度清洗及预膜 （1）检查管路、阀门、冷却塔，试运行后人工清淤、冲洗塔盘及水池。 （2）投加非强酸性清洗剂（如环保型复合清洗剂），循环清洗不少于20小时，杀菌灭藻、去除锈垢油垢。 （3）排污后清洗Y型过滤器，确保无杂物。 （4）二次投药循环清洗，再次排污并清理过滤器。 （5）注新水后投加预膜钝化剂，循环不少于30小时，完成钝化保护。 3. 冷冻水系统年度化学清洗及钝化 (1)检查管路、阀门及排气，人工清除膨胀水箱污物。 (2)投放中性或弱碱性无酸清洗剂，循环20小时除去系统内锈垢、油污。 (3)排污后彻底清洗Y型过滤器，确认洁净。 (4)重新注水排气后，投加密闭系统专用缓蚀保护剂，循环均匀并排气。 (四) 冷水机组年度专业保养 1.针对日立、麦克维尔等机组，每年供冷季前至少执行一次全面保养： 2.检查压缩机运行电流、绝缘电阻、油位油质，必要时建议更换冷冻油。 3.冷凝器通炮或化学清洗，清除管壁垢层，提高换热效率。 4.干燥过滤器检查或更换，系统检漏并补充冷媒。 5.电气控制柜除尘，端子紧固，传感器及保护装置校准。 6.机组试运行，记录满负荷运行参数并提交报告。 (五) 压力容器安全阀及压力表校验 1.按《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG 21）等法规执行： 2.安全阀：每年至少校验一次（按当地特检院或市场监督管理局要求），含整定压力、密封性等，校验后铅封并出具合法报告。 3.压力表：每半年至少校验一次（按当地特检院或市场监督管理局要求），合格后粘贴标识并出证书。 4.供方负责拆卸、送检、回装全程，承担运输和校验费用（不合格需更换的，费用按合同另行约定）。 5.校验后7个工作日内建立台账，交院方备查。 二、服务要求 1.人员与驻场：固定维保团队不少于2人，成员应持有电工证、高空作业证等。 2.应急响应：7×24小时电话值班。接报修后0.5小时内到达现场；一般故障2小时内修复。超时须提供书面方案并经院方批准。 3.零配件管理：单次维修配件单价≥1000元（含税），由院方确认后采购，供方免费安装；单价<1000元由供方免费提供并更换，更换件质保≥12个月。供方应建立本地常用配件库，并随方案提供常用配件价格表。 3.报告与记录：每季度提交维保总结报告；每次维修、保养、清洗均需填写工单，由院方签字确认。 4.安全环保：维保作业中的安全防护、警示标识、医疗秩序维护均由供方负责。使用药剂应为环境友好型，并提供化学品安全技术说明书。因操作不当造成的人员伤害、设备损坏，由供方承担全部责任（院方设备固有缺陷除外）。 5.培训：每年至少为院方人员提供1次空调应急操作与日常维护培训

附《云梦县人民医院中央空调保养维修清单》

| 序号 | 名称 | 维保项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门诊、医技及感染楼 | 多联机室外机(单模块) | 台 | 110 | 日立 |
|  |  | 多联机室内机 | 台 | 731 |  |
|  |  | 全热交换器 | 台 | 16 |  |
|  |  | 多联新风机 | 台 | 30 |  |
| 2 | 住院部 | 卧式新风机组 | 台 | 59 | 麦克维尔 |
|  |  | 风机盘管 | 台 | 976 |  |
|  |  | 水系统冷冻管路清洗 | 次 | 1 |  |
|  |  | 水系统冷却管路清洗 | 次 | 1 |  |
| 3 | 机房 | 离心式冷水机组 | 台 | 2 | 麦克维尔 |
|  |  | 螺杆式式冷水机组 | 台 | 1 |  |
|  |  | 水泵及板式换热器 | 项 | 1 |  |
| 4 | 室外 | 冷却塔 | 台 | 3 | 元亨 |
| 5 | 送回风系统 | 送回风口 | 个 | 4120 |  |