水箱清洗及水质检测服务项目技术要求
（一）总体要求
[bookmark: _GoBack]严格遵照国家、省市县二次供水、生活饮用水相关法规、标准开展作业，保障医院全体医护、患者及工作人员用水安全，做到安全作业、规范清洗、彻底消毒、合规检测、资料齐全。
（二）清洗消毒作业要求
1.作业前准备
（1）提前48小时向医院报备作业时间、停水范围，做好院内用水告知；
（2）对水箱周边环境防护，设置警示标识、安全围挡；
（3）检查作业工具、消毒药剂、防护用品，药剂必须为符合饮用水标准的食品级消毒剂。
2.消毒要求
采用合规饮用水消毒剂对水箱内壁、水体、进出水管路、阀门进行全覆盖消毒，消毒时长、药剂浓度符合规范，不得残留有害物质。
3.现场管理
作业全程保持现场整洁，清洗产生的淤泥、垃圾、废水全部清运处理，不污染院区环境。
（三）水质检测要求
1.取样要求：清洗消毒完成、供水恢复稳定后，现场取样，做好取样记录、封样。
2.检测项目：严格按照《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行，常规检测指标包含：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、细菌总数、总大肠菌群等。
3.检测报告
（1）须出具带CMA认证章的正式水质检测报告；
（2）报告数据真实有效，可溯源、可复核。
4.复检要求：若水质检测不合格，投标人须在48小时内免费重新清洗、消毒、复测，直至水质达标，并承担全部责任。
（四）作业频次与台账管理
1.清洗频次：按照《湖北省城镇二次供水管理办法》和《云梦县主城区二次供水管理实施意见》文件要求执行，全年清洗消毒4次，同步配套水质检测；
2.台账资料：每次作业必须填写《二次供水设施清洗消毒记录表》《水质取样记录表》，附现场照片、药剂使用记录，整理归档，接受院方检查。
（五）安全管理要求
1.高空作业、有限空间作业，必须严格执行有限空间作业规范，配备通风、监护、救援设备，落实专人监护，杜绝安全事故。
2.作业人员规范佩戴劳保用品，严禁违规操作。
3.作业期间做好停水、临时供水预案，最大限度降低对医院诊疗工作影响。
4.作业期间发生人身、财产损害，由供应商全部承担。

